| КОД ОКП |  |
| --- | --- |

+

|  | УТВЕРЖДАЮ Технический директор ЗАО «Радио и Микроэлектроника» _______________С.П. Порватов «____" ________________2007 г. |
| --- | --- |

Устройство сбора и передачи данных

РМ2064(М)

Руководство по эксплуатации

ВНКЛ. 426487.010 РЭ

Содержание

ВНКЛ. 426487.010 РЭ	2

Устройство сбора и передачи данных РМ2064 (М)	2

Руководство по эксплуатации	2

1  Требования безопасности	4

2 Описание и работа изделия	4

2.1 Назначение изделия	4

2.2 Технические характеристики	5

ВНКЛ.426487.010 РЭ	6

2.3 Комплект поставки изделия	6

2.4 Устройство и работа	6

2.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности	9

2.6 Маркировка и пломбирование	9

3 Использование изделия	10

3.1 Эксплуатационные ограничения	10

3.2 Подготовка изделия к использованию 	10

3.2.1Меры безопасности 	10

3.2.2 Порядок внешнего осмотра перед установкой 	10

3.2.3 Порядок установки либо замены SIM-карты	11

3.2.4 Порядок конфигурации УСПД	11

3.3 Порядок установки.	11

3.4.Контроль работоспособности	12

4 Техническое обслуживание	12

5 Текущий ремонт	12

6 Хранение	12

7 Транспортирование	12

8 Гарантии изготовителя	13

9 Свидетельство о приемке 	14

10 Сведения об упаковывании	14

11 Свидетельство о вводе в эксплуатацию	14

Приложение А
(обязательное)
Схема подключения УСПД	15

Перечень сокращений, используемых в документе:

N		- "Нуль", нейтраль, нулевой провод;

A, B, C	- фаза, фазный провод;

СС		- канал связи по силовой сети   0,4 кВ;

ТП		- трансформаторная подстанция;

ЧМ		- частотная модуляция;

ЧРВ		- часы реального времени;

УСПД		- устройства сбора и передачи данных УСПД РМ 2064(М);

УИСС		- устройство с интерфейсом по силовой сети.

Настоящее руководство по эксплуатации позволяет ознакомиться со структурой и основными принципами работы «Устройства сбора и передачи данных РМ2064 (М)» и устанавливает правила эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание изделия в исправном состоянии.

При изучении и эксплуатации необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

- Файл Atmega64.pdf на сайте www.atmel.com

# 1  Требования безопасности

1.1 Установку, монтаж и техническое обслуживание УСПД должен производить только специализированный персонал энергосбытовой организации с группой допуска по электробезопасности не ниже III до 1000 В после ознакомления с настоящим руководством по эксплуатации.

1.2 УСПД  относится к классу II ГОСТ 12.2.007.0-75 по электробезопасности.

Изоляция электрических цепей УСПД относительно корпуса выдерживает в течение 1 минуты воздействие напряжения переменного тока 4 кВ.

1.3 Потребителям электрической энергии категорически запрещается проводить любые работы по установке, монтажу или техническому обслуживанию УСПД.

# 2 Описание и работа изделия

## 2.1 Назначение изделия

УСПД   предназначено для обмена данными с УИСС посредством канала связи по силовой сети. Кроме того, УСПД  обеспечивает обмен данными по каналам RS-485  и GSM/GPRS. УСПД обеспечивает накопление, сохранение в энергонезависимой памяти и дальнейшую передачу накопленных данных. Перечень устройств, с которыми УСПД может обмениваться данными в зависимости от используемого канала связи, приведён в таблице1

Таблица 1

| Тип канала связи | УСПД |
| --- | --- |
|  | РМ2064 | РМ2064М |
| GSM/GPRS | Сотовый модем отсутствует, обмен данными невозможен. | Обмен данными с центральным сервером энергосбытовой компании, с установленным модемом GSM/GPRS . |
| RS-485 | Счётчики: СТЭБ-04Н/1-7,5-К; СТЭБ-04Н/1-50-Р; СТЭБ-04Н/1-7,5-Р. Конвертор РМ015.01 (RS485 – PLC). |
| CC | Счётчики: СОЭБ-2ПК; СОЭБ-2ПК-65-01; СТЭБ-04Н-7,5-С; СТЭБ-04Н-7,5-3С; СТЭБ-04Н-100-3С. Концентраторы: РМ025.01 (R-PLC); РМ015.02 (RS485-PLC). Ретранслятор РМ055.01 (PLM). Мост РМ054.01 (PLC-R). |

Конструктивное исполнение и функциональные возможности  УСПД РМ2064 и РМ2064М идентичны и различаются только отсутствием или наличием сотового модема. В дальнейшем будет описано устройство  и алгоритм работы УСПД РМ2064М.

Условия эксплуатации У2 по ГОСТ 15150-69.

Рабочие условия применения:

- температура окружающего воздуха 					 от минус 25 до 45 °С;

- относительная влажность воздуха					100 % при 25 °С;

- атмосферное давление				  от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт. ст.).

## 2.2 Технические характеристики

2.2.1 Источник питания – трехфазная сеть переменного тока …………………….380/220В±20%

2.2.2 Характеристики канала RS-485:

- количество независимых каналов …………………………….…………………..………2

- максимальная скорость обмена, Бод ………………………………………………….4800

- тип канала ……………………………………………………...……………...2-проводный

- максимальное количество приемопередатчиков в канале ……………………………..32

- протокол ………………………………………………………………. ………MODBUS II

2.2.3 Характеристики интерфейса  силовой сети:

- количество фаз приема ………………………………………………..…………………...3

- максимальная скорость обмена, Бод …………………………………………………..2400

- вид сигнала ……………………………….....широкополосный с симметричным вводом

- уровень выходного сигнала, дБ (мкВ), не более ………………..……………………..134

- протокол …………………………………………………………..…………..специальный

2.2.4 Количество принимаемых счетчиков, не менее ………………………..………………2000 1

2.2.5 Объем энергонезависимой памяти, кбайт ……………………………………..…………1024

2.2.6 Среднегодовой суточный ход ЧРВ, с/ сутки, не более …………………………..………….3

2.2.7 Полная мощность, потребляемая УСПД, ВА, не более:

- РМ2064 ……………………………………………………………………………..……..25

- РМ2064(М) ………………………………………………………………………………..30

2.2.8 Габаритные размеры, мм, не более ……………………………………………….176х296х75

2.2.9 Степень защиты по  ГОСТ 14254-96 ………………………………………………………IP51

2.2.10 Установочные размеры 	…………………………………………………………….155 х  214

2.2.11 Масса, кг, не более ………………………………………………………………………….1,5

2.2.12 Средний срок службы, лет ………………………………………………………………….30

УСПД соответствует требованиям электромагнитной совместимости 
ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ Р 51317.3.8-99 для устройств класса Б.

1 Количество принимаемых счётчиков зависит от их типа.

## 2.3 Комплект поставки изделия

Комплект поставки УСПД приведен в таблице 2

Таблица 2

| Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| УСПД РМ2064 (М) | 1 |  |
| Упаковка индивидуальная | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |

## 2.4 Устройство и работа

2.4.1 Конструктивное исполнение

УСПД выполнено в пластмассовом корпусе с прозрачной крышкой. Корпус имеет клеммную колодку, к которой подключаются провода от питающей сети, а также плату клеммников, на которую выведены выходные контакты интерфейсов RS-485.

Клеммная колодка и плата закрываются крышкой, которая должна быть опломбирована пломбой энергосбытовой  организации.

Основные элементы УСПД размещены на печатной плате, закрепленной на основании корпуса. Схема расположения светодиодов служебной индикации приведена в приложении А. Назначение светодиодов приведено в таблице 3.

Таблица 3

| Обозначение | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
| HL1 | Ucc_RS485_1 | Наличие внутреннего напряжения питания RS485_1 |
| HL2 | Ucc_RS485_2 | Наличие внешнего напряжения питания RS485_2 |
| HL3 | МОДЕМ | Режим работы сотового модема |
| HL4 | РАБОТА | Индикация запроса данных по силовой сети |
| HL5 | ПРИЕМ | Индикация успешного приема по силовой сети |
| HL6 | RxD0 | Прием данных от сотового модема или RS485_2 |
| HL7 | TxD0 | Передача данных на сотовый модем или RS485_2 |
| HL8 | RxD1 | Прием данных от RS485_1 |
| HL9 | TxD1 | Передача данных на RS485_1 |
| HL10 | DCD_M | Обнаружение несущей от сотового модема |
| HL11 | WR_485_1 | Функционирование RS485_1 |

2.4.2 Описание работы изделия

УСПД состоит из следующих функциональных узлов:

-  источника питания;

-  приемопередатчика  по силовой сети;

-  интерфейса RS485_1;

-  интерфейса RS485_2;

-  микроконтроллера ATmega64;

-  энергонезависимого ОЗУ 64Кбит;

-  энергонезависимой памяти данных 1024Кбайт;

-  часов  реального времени с резервным питанием;

-  коммутатора «сотовый модем – RS485_2»;

-  сотового модема WAVECOM  INTEGRA2406 (только для РМ2064(М)).

2.4.2.1 Источник питания обеспечивает:

-  напряжение +5 В для питания микроконтроллера, памяти и таймера;

-  гальванически развязанное напряжение +12 В и +5 В  для питания канала RS485_1;

-  напряжение +5 В для питания сотового модема с возможностью отключения по команде микроконтроллера.

Источник работает от трехфазной сети и обеспечивает работоспособность устройства в диапазоне от 160 до 380 В, в том числе при отсутствии любых двух фаз.

2.4.2.2 Входные цепи приемопередатчика  по силовой сети обеспечивают защиту от перенапряжений питающей сети и выделение спектра полезного сигнала. Сигнал принимается по любой из трех фаз. Приемопередатчик содержит в себе активный полосовой фильтр и  усилитель отдельные для каждой из фаз.

2.4.2.3 Интерфейс RS-485_1 предназначен для сбора информации от счетчиков и устройств с каналом RS485, а также от дополнительных УСПД. Питание канала осуществляется от УСПД.

2.4.2.4 Интерфейс RS-485_2 предназначен для конфигурации УСПД перед установкой на объект, а также для обмена с ведущим УСПД или компьютером. Питание канала осуществляется от внешнего источника или от ведущего УСПД.

2.4.2.5 Микроконтроллер (ATMega64)  управляет всеми устройствами в УСПД, формирует пакеты информации для передачи, обработку принятых пакетов и т.д. Микроконтроллер имеет 2 независимых последовательных интерфейса и мощную систему команд.

2.4.2.6 Энергонезависимое ОЗУ предназначено для оперативной записи информации, принятой от счетчиков. В этом ОЗУ располагается непрерывно обновляемая база данных показаний, передаваемых счётчиками. При запросе от центрального сервера информация  передается посредством сотового модема по GSM или GPRS каналу.

2.4.2.7 Энергонезависимая флэш-память (AT45DB081B-RI) предназначена для хранения базы данных устройств, с которыми необходим обмен информацией, профилей нагрузок и журналов показаний, передаваемыми счетчиками и другими устройствами. Объем памяти обеспечивает хранение данных по потреблению не менее чем 2000 счётчиков на расчётный день и час, которые обновляются при наступлении следующего расчётного дня и часа при успешном приёме данных.

2.4.2.8 ЧРВ обеспечивают автономное ведение профилей показаний и журналов при отсутствии связи с сервером.

2.4.2.9 Коммутатор «модем - RS485» обеспечивает переключение одного из последовательных каналов микроконтроллера либо на сотовый модем, либо на RS485_2, что требуется для начальной установки параметров при конфигурации УСПД. При подаче питания на RS485_2 сотовый модем отключается.

2.4.2.10 Сотовый модем используется для связи с сервером, изменения настроек и передачи данных, накопленных в буферах УСПД. Модем может работать в режиме GSM голосового модема либо с протоколом GPRS.

2.4.3 Алгоритм работы микроконтроллера УСПД

2.4.3.1 При включении питания микроконтроллер устанавливается в начальное состояние по цепи внутреннего сброса через схему контроля питания «brown-detect», и производит начальную загрузку данных и параметров обмена с верхним уровнем (тип канала обмена, адрес и IP-параметры). После сброса, микроконтроллер проверяет наличие сигнала «WRD», указывающего на наличие внешнего питания RS485_2, и, при наличии этого сигнала, переключает коммутатор «сотовый модем – RS485_2» в положение «RS485_2».  При этом можно провести конфигурирование УСПД с помощью программы «FirstStep» либо обмениваться данными с ведущим УСПД по RS485, при этом ведущее УСПД транслирует команды, передаваемые по сотовому модему, на ведомое УСПД.

2.4.3.2 Если сигнал «WRD» отсутствует, УСПД переходит в режим работы с сотовым модемом, при этом УСПД ожидает запроса от центрального сервера по сотовому модему, непрерывно производя прием данных по RS485_1 и по силовой сети. Принятые данные сохраняются в энергонезависимом ОЗУ в виде массива записей, каждая из которых соответствует определенному устройству. При очередном приеме запись обновляется.

2.4.4 Режимы обмена УСПД с центральным сервером по сотовой сети

2.4.4.1 Режим GSM. В этом режиме инициатором обмена является центральный сервер, запрашивающий данные от каждого УСПД, при этом на SIM-карте модема УСПД должна быть установлена услуга VAV/GSM (передача данных через голосовой модем). Достоинством режима является хорошее качество связи и низкая стоимость абонентской платы на модеме УСПД, поскольку для него звонки являются входящими и платить приходится только за услугу. Недостатком режима является низкая скорость передачи (время передачи данных от 1 счетчика составляет около 1 с) и, соответственно, высокая стоимость для центрального сервера.

2.4.4.2 Режим GPRS использует пакетный способ передачи данных по сотовой сети, поэтому стоимость передачи пакета не зависит от скорости передачи и определяется объемом передаваемых данных. Для использования режима каждому УСПД необходимо зарегистрировать статический IP-адрес.

2.4.5 Прием информации по силовой сети

2.4.5.1 Прием показаний от счетчиков с интерфейсом СС  по силовым проводам внутридомовой сети. Прием осуществляется в пределах одного присоединения к ТП. При наличии в доме нескольких присоединений связь со счётчиками на других присоединениях возможна посредством конвертора РМ015.01 (RS485-PLC) используя канал RS485_1.

2.4.5.2 Прием данных  по силовой сети ведется на нескольких частотах. Длительность приема на каждой частоте может быть установлена при конфигурации УСПД в зависимости от условий прохождения сигнала и уровня помех в конкретной системе.

2.4.5.3 Данные  передаются УИСС (счетчиками, концентраторами и т.п.)  в виде пакета данных, включающих в себя индивидуальный номер УИСС, собственно данные (различные для каждого типа УИСС) и контрольную сумму пакета. Данные передаются помехозащищенным кодом с исправлением ошибок при приеме. Данные могут передаваться по запросу от УСПД либо без запроса, т. е. периодически, с определённым интервалом времени, установленным в УИСС. При приеме пакет восстанавливается, проверяется контрольная сумма пакета, если она совпадает, проверяется номер УИСС и, в случае, если данный номер имеется в базе данных УСПД, производится обновление соответствующей записи в энергонезависимом ОЗУ УСПД. При отсутствии данного номера УИСС в базе УСПД данные игнорируются и не записываются.

2.4.5.4 Формат пакета данных для УИСС различен, однако УСПД автоматически различает их и в случае использования в системе различных счетчиков формирует показания на расчетный день из ближайшего по времени пакета, переданного данным счетчиком.

## 2.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

2.5.1 Для работы с УСПД через сотовую сеть требуется центральный сервер, включающий в себя, как минимум:

-  персональный компьютер с ОС Windows 2000 или  XP и установленным пакетом ПО АСКУЭ,

-  мобильный офис ф. Wavecom в составе:

-  модуль M1206B FASTRACK EGSM 900/1800, встроенный TCP/IP стек;

-  антенна угловая ADA-0086-L или прямая ADA-0086-I;

-  кабель интерфейсный ADA-2000-15;

-  блок питания 220VAC/12VDC, 1,25A L15D12M-P1J;

-  SIM-карта оператора сотовой связи с включенной услугой WAP/GSM.

2.5.2 Для начальной установки параметров работы УСПД в системе учета электрической энергии используется программа «FirstStep», позволяющая задать режим работы по сотовой связи (GSM или GPRS), либо работу по RS-485 (для ведомых УСПД в разветвленных сетях и АСКУЭ для промпредприятий). Эта программа позволяет также установить пароль доступа к УСПД. После установки типа связи GSM или GPRS и пароля остальные данные могут быть установлены по сотовой сети в режиме GSM или GPRS с центрального сервера системы. Для накопления данных, собранных УСПД, на центральном сервере необходима программа “Microsoft SQL Server”, приобретаемая отдельно.

2.5.3 Для подключения УСПД к компьютеру по каналу RS-485 требуется конвертор RS-232 /RS-485 или USB/RS485.

2.5.4 Для работы сотового модема в сети конкретного оператора сотовой связи в модем должна быть установлена SIM-карта соответствующего оператора с установленной услугой WAP/GSM (услуга передачи данных без предоставления дополнительного номера). Услуга может быть зарегистрирована в любое время до начала эксплуатации устройства (необязательно до установки SIM-карты в модем).

2.5.5 Для проверки напряжения сети и питания интерфейса требуется мультиметр, например, М890 ф. MASTECH.

2.5.6 Для контроля уровня сигналов, передаваемых по силовой сети, и уровня помех в силовой сети рекомендуется использование виртуального осциллографа типа PCS500 VELLEMAN совместно с ноутбуком любого типа, имеющего LPT-порт.

## 2.6 Маркировка и пломбирование

2.6.1. Маркировка УСПД, содержащая тип, фирменный знак производителя, заводской номер и год выпуска нанесена на щитке, закрепленном на крышке корпуса.

2.6.2 Корпус УСПД должен быть опломбирован пломбой энергосбытовой или пусконаладочной организации.

# 3 Использование изделия

## 3.1 Эксплуатационные ограничения

3.1.1 Подача на УСПД напряжения более 400 В в течение  длительного времени может   привести к выходу УСПД из строя.

3.1.2 После воздействия перегрузки для сброса защиты требуется отключение напряжения сети от УСПД. В случае использования УСПД в режиме приема по силовой сети оно должно быть подключено к трем фазам внутридомовой проводки. Если УСПД используется без функции приема по силовой сети, оно может быть подключено к однофазной сети, но при этом следует все входы фазных напряжений объединить, чтобы исключить срабатывание защиты источника питания по току.

3.1.3 Внимание! УСПД удовлетворяет нормам индустриальных радиопомех, установленным для оборудования класса Б по  ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Однако при использовании в жилых и производственных зонах с малым энергопотреблением УСПД может нарушить функционирование других технических средств, использующих связь по силовой сети в результате воздействия генерируемых УСПД сигналов в силовой сети. В этом случае необходимо предпринять меры по подавлению сигналов УСПД в зоне действия технических средств, например, установкой заграждающих фильтров между зоной действия технических средств и точкой их подключения в сеть. Не допускается установка фильтров между местом подключения УСПД и местом включения УИСС.

3.1.4 Не допускается использование нескольких УИСС с одинаковыми сетевыми адресами. В случае совпадения сетевых адресов УИСС необходимо скорректировать сетевые адреса устройств до запуска системы.

3.1.5 УСПД предназначено для работы с УИСС разработки  ЗАО «Радио и Микроэлектроника». Устройства c интерфейсом по СС других типов не поддерживаются.

3.1.6 Не допускается устанавливать УСПД в сырых помещениях, где возможна конденсация влаги на контактах разъемов сотового модема. Содержание пыли, паров кислот  и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать норм  для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 (условно-чистая атмосфера).

3.1.7 Не рекомендуется устанавливать УСПД РМ2064М в подвальных и экранированных помещениях (металлических боксах) из-за ухудшения связи по сотовой сети. При необходимости такой установки следует использовать внешнюю антенну типа 
ADA-0070-0-SMA с кабелем длиной 2,5 м. Антенну следует разместить на максимальной высоте в зоне максимальной радиопрозрачности.

## 3.2 Подготовка изделия к использованию

### 3.2.1Меры безопасности

      - По защите обслуживающего персонала УСПД относится к классу защиты II по ГОСТ 12.2.007.0 -75.

      - Монтаж и эксплуатация УСПД должны проводиться в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации электроустановок.

      - Монтаж, демонтаж, вскрытие и опломбирование УСПД  должны производить специально уполномоченные организации и лица согласно действующим правилам по монтажу электроустановок.

      - Установку SIM-карты в модем (при необходимости) следует производить на отсоединенном от сети УСПД.

### 3.2.2 Порядок внешнего осмотра перед установкой

Перед установкой УСПД следует проверить внешним осмотром  целостность корпуса, крышки и контактных устройств УСПД.

### 3.2.3 Порядок установки либо замены SIM-карты

Если SIM-карта в модеме РМ2064М не установлена изготовителем, о чем делается запись в «Свидетельстве о приемке», либо при смене сотового оператора следует установить SIM-карту в модем в следующем порядке:

-  снять верхнюю крышку УСПД;

-  шариковой ручкой или другим стержнем подходящего диаметра надавить на выталкиватель

SIM-карты, расположенный рядом с разъемом антенны модема;

-  аккуратно выдвинуть держатель SIM-карты из модема и вынуть его;

-  установить SIM-карту в держатель;

-  установить держатель в модем;

-  закрыть верхнюю крышку УСПД.

### 3.2.4 Порядок конфигурации УСПД

Конфигурация УСПД при помощи программы «FirstStep» предполагает установку типа канала связи (GSM, GPRS, RS-485), ввод базы данных по счетчикам, ретрансляторам, концентраторам и конверторам, данные от которых должны собираться данным УСПД, установка и/или коррекция текущей даты и времени, расчётного дня и часа и параметров связи. УСПД типа РМ2064 от изготовителя выходят с установкой канала связи RS-485. УСПД типа РМ2064М от изготовителя выходят с установкой канала связи GSM. Переключение на GPRS может быть выполнено по каналу GSM.

Ввод базы счетчиков в УСПД осуществляется при помощи программы «Подключение УСПД к системе». Так же базу данных УСПД можно дополнять посредством программы «FirstStep». При конфигурации осуществляется привязка номера счетчика к квартире и лицевому счету согласно журналу установки счетчиков, а также привязка счетчика к фазе электропитания, что необходимо для расчета баланса потребления в доме.

ВНИМАНИЕ! УСПД собирает данные только от счетчиков и устройств, внесенных в базу!

### 3.3 Порядок установки.

3.3.1 Включение  УСПД  в  сеть  должно  производиться  квалифицированным  электромонтером.

3.3.2 Перед установкой УСПД  на объект рекомендуется установить конфигурацию УСПД в лабораторных условиях.

3.3.3 Установка УСПД производится в следующем порядке:

-  обесточить сеть для установки УСПД;

-  разметить по установочным размерам УСПД и просверлить крепежные отверстия;

-  установить УСПД на крепежные отверстия;

-  подсоединить   провода  питающей  сети  и  интерфейсов  к  УСПД  в  соответствии  со  схемой

подключения, имеющейся в приложении и на клеммной крышке УСПД;

-  подать напряжение сети на УСПД;

-  убедиться,  что  индикатор  HL1  (см. таблицу 3)  светится,  а  HL5  мигнул  5  раз  и потух. При

отсутствии мигания HL5 и свечения HL1 проверить напряжение сети на входных контактах УСПД, если HL5 мигал, а HL1 не светится, проверить правильность подключения питания интерфейса;

-  убедиться  в  наличии  сигнала сотовой связи (для РМ2064М) по светодиоду HL3. При наличии

сигнала  сотовой  связи   светодиод   должен   мигать   с   частотой   0,5 - 1,5  Гц.  Длительное   горение светодиода указывает на неудачную попытку зарегистрироваться в сотовой сети из-за низкого уровня сигнала. В этом случае следует перенести УСПД в более удачное место;

-  закрыть   крышку   клеммной   колодки   и    опломбировать    пломбой    энергосбытовой    или

пусконаладочной организации.

### 3.4.Контроль работоспособности

3.4.1 Контроль функционирования УСПД на месте установки проводится по светодиодным индикаторам.  При  нормальной  работе  УСПД  светодиод  HL1 должен  гореть, HL3 мигать с частотой

0,5 - 1,5 Гц если модем зарегистрировался в сотовой сети, светодиод HL4 вспыхивать при отправке запроса информации по СС (при наличии в базе УСПД хоть одного УИСС), а HL5 вспыхивать при удачном приеме информации от УИСС, HL6 и HL7 мигать при опросе УСПД через сотовый модем или по RS-485_2, HL8 и HL9 должны мигать при опросе устройств по интерфейсу  RS-485_1. HL10 светится при установлении соединения по сотовой сети и горит в течение сеанса связи.

3.4.2 Контроль функционирования может быть проведен с центрального сервера при помощи программы «FirstStep» в соответствии с руководством, встроенным в программу. При открытии закладки «Протокол» в окне программы последовательно появляются данные, которыми обмениваются сотовые модемы.

# 4 Техническое обслуживание

4.1 УСПД является автоматическим устройством, не требующим постоянного обслуживания.

4.2 Периодически следует проверять надежность подключения соединительных проводов к контактам УСПД.

4.3 Следует периодически контролировать состояние текущего счета SIM-карты оператора сотовой связи, вставленной в  модем УСПД и при необходимости пополнять счет.

# 5 Текущий ремонт

УСПД не подлежит ремонту на месте эксплуатации. Ремонт и наладка УСПД возможны в условиях специализированных предприятий при наличии тестового программного обеспечения и оборудования для SMD-монтажа.

# 6 Хранение

6.1 УСПД до введения в эксплуатацию следует хранить на складах в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до 40 С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 35 С.

6.2 УСПД без упаковки следует хранить при температуре окружающего воздуха от 10 до 35 С и относительной влажности воздуха 80 % при температуре 25 С.

6.3 В помещении для хранения содержание пыли, паров кислот  и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69 (условно-чистая атмосфера).

# 7 Транспортирование

УСПД  транспортируют в упаковке в закрытых транспортных средствах любого вида при температуре окружающего воздуха от минус 35 до 70 С, относительной влажности воздуха 
95 % при температуре 30 С. При транспортировании самолетом УСПД  должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

# 8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие УСПД требованиям ТУ 4233-021-11821941-2006 при соблюдении  правил  хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2  Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

8.3  Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты ввода УСПД в эксплуатацию. При отсутствии отметки о вводе в эксплуатацию гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты передачи (отгрузки) УСПД покупателю. Если день передачи (отгрузки) установить невозможно, гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты изготовления УСПД.

8.4 Гарантия не распространяется на:

-   изделия,    имеющие    механические    повреждения,     вызванные     нарушением    правил

транспортирования, установки и эксплуатации;

-   изделия  со  следами  коррозии  на  печатной плате и контактных поверхностях, вызванные

агрессивными средами в процессе эксплуатации;

-   изделия,  не  имеющие  отметок  о  вводе   в   эксплуатацию   с   реквизитами  организации,

ответственной за эксплуатацию;

-	SIM-карту оператора сотовой связи.

Изготовитель УСПД не несет ответственности за качество связи по сотовой сети на месте эксплуатации.

# 9 Свидетельство о приемке

Устройство сбора и передачи данных РМ2064(М)___ зав. №______соответствует требованиям

конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Устройство укомплектовано сотовым модемом типа Integra M2106__ №_________

В модеме установлена SIM-карта сотового оператора _______________________

SIM _________________________

PIN__________________________

Дата выпуска «______»  _____________200  _г.

Представитель ОТК изготовителя  ____________/ _________/

# Сведения об упаковывании

Устройство сбора и передачи данных РМ2064(М) ___ зав. №_________  упаковано согласно  требованиям конструкторской документации

Упаковщик __________________                         Дата упаковывания _____________

# Свидетельство о вводе в эксплуатацию

Устройство сбора и передачи данных РМ2064(М) ___ зав. №_______  введено в эксплуатацию

___________________________________________________________________________________

(Название организации, должность представителя, Фамилия , И.О.)

Подпись ___________________                            Дата ввода ______________________

#### Приложение А
(обязательное)
Схема подключения УСПД

Рисунок А.1 Схеме подключения УСПД

Рисунок А2. Схема расположения светодиодов служебной информации на лицевой панели УСПД

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопро-водитель-ного докум. и дата | Подл. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |
| 1 2 | 5, 10, 11 | 4, 9 |  |  | 15 15 | 640-2007 680-2008 |  |  | 07.12 .07 24.03.08 |

# Text boxes

Новосибирск

HL3

HL4

HL5

HL6

HL7

HL8

HL9

HL10

HL11

HL1

HL2

1		Зам.     640-2007		 07.12.07

1		Зам.     640-2007		 07.12.07             2			680-2008	24.03.08

2			680-2008                 24/03/08

2		        .     680-2008	24/03/08